| ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE JOINVILLE CENTRO DE ATIVIDADES TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DECLARAÇÃO - REGULARIDADE DE IMÓVEL DE BAIXA COMPLEXIDADE |  |  |  |  |  |

1) Nome do proprietário: __________________________________________________________ 2) CPF/CNPJ: __________________________

3) Endereço completo do imóvel: __________________________________________________________________________________________

4) Tipo de ocupação: ____________________________________________________________________________________________________

5) Área total construída (m²): _______________  6) Nº de pavimentos: _________  7) Tipo de escada: ________________________________

8) O imóvel tem comércio ou depósito de líquido inflamável?  Sim [  ] ou Não [  ] Quantidade de líquido inflamável ou combustível? ___________

9) O imóvel fará uso de GLP ou GN?  Sim [   ]   Não [   ]   Qual a quantidade?   ___________________

10) Qual é a locação máxima de pessoas, quando se tratar de reunião de público?  _________________

11) No imóvel haverá fabricação, comércio ou depósito de: explosivos, fogos de artifício, artigos pirotécnicos, munições, detonantes ou materiais radioativos?   Sim  [   ]    Não  [   ]

12) Exigências mínimas de segurança contra incêndio que o proprietário deve obrigatoriamente prever em seu imóvel de baixa complexidade:

I - Para ambientes com uso de GLP (fogão com forno):

a) Possuir ventilação permanente superior e inferior com 10 cm x 10 cm (cada);

b) Utilizar mangueiras e válvulas normatizadas pela ABNT e dentro do prazo de validade;

c) Possuir registro tipo fecho rápido nos aparelhos de queima de GLP.

II - Para abrigos de GLP:

a) Cabine de proteção construída em alvenaria ou concreto;

b) O local deve ser ventilado;

c) Deve estar situado em cota igual ou superior ao nível do piso;

d) A porta deve possuir área para ventilação;

e) O recipiente deve ser instalado no lado externo da edificação;

f) O local do abrigo de GLP deve ser de fácil acesso;

g) Com botijão tipo P-13, deve ter: válvula reguladora de pressão de estágio único e registro de corte tipo fecho rápido;

h) Com botijão tipo P-45, deve ter: válvula reguladora de pressão de 1º estágio, manômetro para controle de pressão (até 1,5 kgf/cm²), registro de corte tipo fecho rápido, e Tê de ½ polegada para teste de estanqueidade;

i) Deve ser construído com afastamento superior a 1,50m de: fossos, ralos de água ou esgoto, caixas de energia elétrica ou telefonia, caixas de gordura ou ventilação.

III - Para rampas e escadas (rotas de fuga):

a) Possuir piso antiderrapante e incombustível;

b) Proibido degraus em leque;

c) Devem ter largura mínima de 1,20m;

d) O guarda-corpo deve ter altura mínima de 1,10m;

e) O corrimão deve ser contínuo em ambos os lados e altura entre 0,80m e 0,92m;

f) Identificar o número de pavimentos;

g) Prever sinalização (placa SAÍDA) com indicação clara do sentido de saída;

h) Devem possuir iluminação de emergência.

IV - Dos extintores:

a) Possuir no mínimo um extintor de incêndio portátil;

b) Deve ser instalado um extintor a cada 20 metros de caminhamento;

c) Prever sinalização adequada do extintor;

d) Instalação em local de fácil acesso (desbloqueado) e de boa visibilidade.

13) São edificações de baixa complexidade, segundo a IN 001/DAT/CBMSC, todas aquelas que atendam os seguintes critérios:

a) Área total construída inferior a 750 m²;

b) Até três pavimentos;

c) Escada comum;

d) Comércio ou depósito de até 250 litros de líquido inflamável ou combustível;

e) Uso ou armazenamento de até 90 kg de GLP;

f) Lotação máxima de 100 pessoas, quando for reunião de público;

g) Não exercer a fabricação, comércio ou depósito de: pólvora, explosivos, fogos de artifício, artigos pirotécnicos, munições, detonantes ou materiais radioativos.

Declaro que o meu imóvel é de baixa complexidade, conforme os critérios previstos na IN 001/DAT/CBMSC, e que atende todas as exigências mínimas de segurança contra incêndio e pânico.

O responsável pelo imóvel está ciente de que está sujeito às sanções previstas na Lei 16.157/2013 e no Decreto 1.957/2013, em caso de descumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico.

Local ______________________________________________________                       Data ____/____/_________

Assinatura __________________________________________________

Nome ______________________________________________________                      CPF/CNPJ ________________